建水县人民医院污染物监测方案

一、基本情况

医院设有一套活性污泥法+次氯酸钠消毒+紫外线消毒工艺的污水处理站，医疗废水和生活污水经过化粪池预处理后进入污水处理站处理达标后排入市政管网；污水处理站设置为地埋式，生活垃圾和医疗固废设置生活垃圾桶和医疗固废收集桶进行收集，并定期进行清运处理，设置绿化带进行隔离，对周围环境的影响较小；
医院的污水工艺流程及主要产污环节如下：


[image: image1.emf]一期

Cass

池

机械格栅 调节池

二期

Cass

池

中间水池

消毒剂

医院污水

纤维滤罐

紫外线消

毒机

活性炭过

滤池

处理达标后排入

市政污水管网


图1 医院污水处理站工艺流程图

二、污染物监测标准

1、废水

医院运营期废水执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表2的限值及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T 31962-2015）中氨氮（以N计）、色度（倍）限值，如表1：

表1  综合性医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

	序号
	控制项目
	预处理标准

	1
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000

	2
	肠道致病菌
	不得检出

	3
	肠道病毒
	不得检出

	4
	pH
	6～9

	5
	化学需氧量
	浓度/（mg/L）
	250

	
	
	最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]
	250

	6
	生化需氧量
	浓度/（mg/L）
	100

	
	
	最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]
	100

	7
	悬浮物（SS）
	浓度/（mg/L）
	60

	
	
	最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]
	60

	8
	氨氮（mg/L）
	45

	9
	动植物油（mg/L）
	20

	10
	石油类（mg/L）
	20

	11
	阴离子表面活性剂（mg/L）
	10

	12
	色度（倍数）
	64

	13
	挥发酚（mg/L）
	1.0

	14
	总氰化物（mg/L）
	0.5

	15
	总汞（mg/L）
	0.05

	16
	总镉（mg/L）
	0.1

	17
	总铬（mg/L）
	1.5

	18
	六价铬（mg/L）
	0.5

	19
	总砷（mg/L）
	0.5

	20
	总铅（mg/L）
	1.0

	21
	总银（mg/L）
	0.5

	22
	总α(Bq/L)
	1

	23
	总β(Bq/L)
	10

	24
	总余氯（mg/L）
	2-8

	注：采用含氯消毒剂工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L；采用其他消毒剂对总余氯不作要求；其中氨氮（以N计）、色度（倍）限值按《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T 31962-2015）A级为限值；


2、废气

污水处理站大气污染物排放执行（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

表2  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度  单位：mg/m3

	项目
	臭气浓度
	氨气
	硫化氢
	氯气
	甲烷

	浓度值≤
	10（无量纲）
	1.0
	0.03
	0.1
	1（最高体积浓度%）


3、噪声

项目运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。

3  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

	功能区类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


三、监测内容

1、废水

根据《排污许可证申请余核发技术规范医疗机构》标准中对排污单位排污环节及自行监测的相关规定，排污单位的污水监测点位、监测指标和最低监测频次如表4。

表4  医疗机构排污单位污水监测点位、监测指标和最低监测频次

	监测点位
	监测指标
	监测频次

	
	
	直接排放
	间接排放

	污水总排放口
	流量
	自动监测

	
	pH值
	12小时

	
	化学需氧量、悬浮物、pH值
	周

	
	粪大肠菌群数
	月

	
	五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
	季度

	
	肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯
	季度
	/

	
	肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒
	半年
	/

	科室或设施排放口
	总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银、总α、总β
	季度


2、废气

根据《排污许可证申请余核发技术规范医疗机构》标准中对排污单位排污环节及自行监测的相关规定，排污单位无组织废气监测点位及频次如表5。
表5  项目大气污染物（无组织）监测点位、频次
	排放形式
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	无组织
	污水处理站周界
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	季度


排污单位污水处理站废气未设置排气筒，属无组织排放，执行无组织排放监测点位及频次。

3、噪声监测

监测项目：昼夜间等效连续声级。

监测断面：厂界东、南、西、北各一个点。

监测频次：每半年监测一次，全年共 2 次。

四、监测分析方法

1、废水
表6  废水监测方法

	分析项目
	检测方法
	方法来源

	pH值
	水质pH的测定电极法
	HJ 1147-2020

	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017

	悬浮物
	重量法
	GB 11901-1989

	粪大肠菌群数
	多管发酵法
	HJ/T 347.2-2018

	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009

	石油类
	红外分光光度法
	HJ 637-2018

	挥发酚
	4-氨基氨替比林分光光度法
	HJ 503-2009

	动植物油
	红外分光光度法
	HJ 637-2018

	阴离子表面活性剂
	流动注射-亚甲基蓝分光光度法
	HJ 826-2017

	总氰化物
	流动注射-分光光度法
	HJ 823-2017

	色度
	水质色度的测定
	GB 11903-89

	氨氮
	水杨酸分光光度法
	HJ 536-2009

	总汞
	水质总汞的测定冷吸收分光度法/双硫腙分光光度法
	GB 7468、GB 7469

	总铬
	高锰酸钾氧化 －二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7466

	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB 7467

	总镉
	原子吸收分光光度法 （螯合萃取法）/双硫腙分光光度法
	GB 7475、GB 7471

	总砷
	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	GB 7485

	总铅
	原子吸收分光光度法/双硫腙分光光度法
	GB 7475、GB 7470

	总银
	原子吸收分光光度法/镉试剂2B分光光度法
	GB/T 15555.2、GB 11908

	总α
	厚源法
	EJ/T 1075

	总β
	蒸发法
	EJ/T 900


2、废气

表7  无组织废气监测方法

	分析项目
	检测方法
	方法来源

	氨
	次氯酸钠-水杨酸分光光度法
	GB/T 14679

	硫化氢
	气相色谱法
	GB/T 14678

	甲烷
	气相色谱法
	CJ/T 3037

	臭气浓度
	三点比较式臭袋法
	GB/T 14675

	氯气
	甲基橙分光光度法
	H/T 30


3、噪声

表8  噪声监测方法

	分析项目
	检测方法
	检测仪器及型号
	最低检出限

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
	AWA5680声级计

AWA6221B声校准器
	/


_1234567890.vsd
�

一期Cass池


机械格栅


调节池


二期Cass池


中间水池


消毒剂


医院污水


纤维滤罐


紫外线消毒机


处理达标后排入市政污水管网


活性炭过滤池



